Акт обследования скважины

От 15 ноября 2023г.

На объекте ООО «ЛВЛ Эволюшн» по адресу: Минская область, Дзержинский р-н, Станьковский с/с, 43, район д.Станьково

В ходе обследования скважины было выявлено следующее:

- Труба водоподъёмная ду 89 общей длинной 36м. Способ присоединения фланцевый.

- Установлен насос марки ЭЦВ 8-25-120.

В ходе гидродинамических испытаний было выявлено следующее:

- Статический уровень 4,5м

- Промеряемая глубина скважины 177,5м

- Динамический уровень 9,7 при отборе воды из скважины в течении 1 часа с производительностью насоса 4,8 м3/ч.

- Удельный дебет скважины 1,08 м/3 на 1 метр понижения зеркала воды.

- Максимальный дебет скважины с глубины 36м 34 м3/ч.

В ходе видео инспекции скважины было выявлено следующее:

- В скважине на глубине 177,5 м просматриваются илистые отложения, из-за которых проводить видео инспекцию глубже не представляется возможным.

Видео материал прилагается и выслан на Viber +375445127903

Заключение: для того, чтобы произвести видео диагностику скважины до забоя необходимо провести гидро либо пневмо промывку скважины.

Обследование произвел ИП Емельянов Андрей Николаевич ________________________             15 ноября 2023г.